# WYTYCZNE

Dot. 	projektowania, wykonawstwa i odbiorów  węzłów i sieci ciepłowniczych

# A.	Wymagania ogólne

A1. 	Niniejsze wytyczne stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznych
i odbiorów węzłów oraz sieci ciepłowniczych. Ich spełnienie jest warunkiem odbioru urządzeń ciepłowniczych.

A2.	Odstępstwa od wytycznych muszą być każdorazowo uzgodnione z dostawcą ciepła.

A3.	Wszystkie rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania norm polskich 
i branżowych, oraz być zgodne z wytycznymi producentów urządzeń.

A4.	Wszystkie etapy projektowania podlegają uzgodnieniu z dostawcą ciepła. Dokumentację techniczną należy dostarczyć do uzgodnienia w dwóch egzemplarzach, kompleksowo (wszystkie branże), jeden egz. kompletu dokumentacji przechodzi na własność i pozostaje w archiwum dostawcy ciepła.

A5.	Uzgodnienie z dostawcą ciepła dotyczy dokumentacji:

- sieci cieplne i instalacje odbiorcze – PB i PW  część instalacyjna, konstrukcyjna wraz z projektami odwodnienia komór,

A6.	Na etapie projektowania należy dokonać inwentaryzacji miejsca włączenia do sieci cieplnej ( przy udziale dostawcy ciepła ) określającej protokolarnie kierunki przepływu czynnika grzewczego.

Protokół należy załączyć do projektu. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy sprawdzić aktualność ustaleń protokółu.

A7.	Źródła ciepła pracują w systemie regulacji ilościowo-jakościowej czynnika grzewczego.

B.	 Parametry i okres dostawy

W czasie sezonu grzewczego dostarczany jest czynnik grzewczy w postaci wody
o parametrach zmiennych, zgodnie z przyjętym dla danego sezonu wykresem regulacyjnym źródeł ciepła z regulacją ilościowo-jakościową. W okresie letnim dostarczany jest czynnik grzewczy w postaci wody o parametrach stałych.

Obliczeniowe parametry do doboru urządzeń w węzłach ciepłowniczych:

a/ parametry czynnika grzewczego: zimą (przy tzew=–16oC) 115 / 60 °C z regulacją ilościowo-jakościową, a latem 70 / 43 °C o parametrach stałych,

b/ parametry instalacji odbiorczej: temperatura czynnika grzewczego dopasowana do grafików krzywej grzania obowiązujących w MEC Koszalin:  83/58 oC, 75,5/50,5 oC oraz 70/50 oC. W przypadku innych odbiorca dostarczy do MEC grafik krzywej grzania.

c/ dla modernizowanych węzłów lub obiektów z istniejącą instalacją odbiorczą dopuszcza się parametry instalacji odbiorczej 90/70 o C.

Obliczeniowe parametry do doboru średnic sieci ciepłowniczej:

- zimą  120/60oC, a w okresie letnim 70/43oC.

Do obliczenia naprężeń w przewodach przyjmować temperaturę maksymalną 130 oC .

C.	Ciepłociągi

C1. 	Dokumentacja techniczna

C1.1.	Projekt techniczny- wykonawczy powinien zawierać:

- opis techniczny z warunkami technicznymi MEC,

- wykaz materiałów,

- plan sytuacyjny z trasą sieci w skali 1:500 lub 1:250,

- profil sieci,

- schemat montażowy,

- schemat instalacji alarmowej z podaniem długości elektryczne dla sieci ciepłowniczych oraz z szczegółowym rozrysowaniem podłączenia do systemu alarmowego poszczególnych trójników,

- rysunki szczegółowe miejsca włączenia do m.s.c. i wejścia do węzła,

- rysunki szczegółowe studzienek i komór,

- rysunki szczegółowe elementów nietypowych,

- rozwiązania kolizji,

- pisemne zgody właścicieli działek, przez które przebiegać będzie sieć cieplna lub umowy o zaspokojeniu roszczeń związanych z ograniczeniem praw rzeczowych z tytułu przebiegu sieci cieplnej wraz z komorami
i studzienkami,

- opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami.)

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo wypis
z planu zagospodarowania przestrzennego,

- decyzję pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane  (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami.)

C1.2.	Ciepłociągi należy projektować w systemie rur preizolowanych podziemnych.

Projektować rury preizolowane o współczynniku przewodności cieplnej dla sztywnej pianki poliuretanowej wynoszącym ≤λ50 =0,027W/mK.

W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się inne rozwiązania po wcześniejszym uzgodnieniu z MEC.

C1.3.		Na sieci ciepłowniczej należy projektować armaturę na ciśnienia nominalne PN25 i temperaturę maksymalną 150oC. Rodzaj i lokalizację armatury każdorazowo uzgodnić z MEC. Jako armaturę projektować zawory kulowe. Począwszy od średnicy DN 200 mm stosować zawory z odciążeniem.

C1.4.	Ciepłociągi należy projektować poza pasem jezdni, na terenach ogólnie dostępnych poza posesjami prywatnymi.

C1.5. 	Na trasie ciepłociągu w pasie technicznym nie należy projektować 
i wykonywać budynków, trwałych nasadzeń i obiektów małej architektury.

Pasy techniczne o minimalnych szerokościach liczonych od skrajni

przewodów i skrajni kanałów ciepłowniczych:

1) dla lokalizacji budynków

a) 1,5 m – od sieci ciepłowniczej o średnicy zewnętrznej do Dz 250 włącznie,

b) 3,0 m - od sieci ciepłowniczej o średnicy zewnętrznej od Dz 315 do 
Dz 500 włącznie,

c) 5,0 m - od sieci ciepłowniczej o średnicy zewnętrznej powyżej Dz 500,

2) dla nasadzeń drzew minimum 3m od skrajni przewodu sieci ciepłowniczej lub kanału ciepłowniczego.

C1.6.	Jeżeli sieć przebiega przez tereny zamknięte, inwestor przed rozpoczęciem budowy sieci ma obowiązek uregulować stosunek prawny z właścicielem terenu w celu zapewnienia eksploatatorowi dostępu do urządzeń sieci.

C1.7. 	Wzdłuż sieci napowietrznej zapewnić dostęp do sieci.

C1.8.	W komorach, w których w trakcie uzgodnienia dostawca ciepła uzna to za niezbędne, powinna być doprowadzona energia elektryczna. Zakres wyposażenia elektrycznego należy każdorazowo uzgodnić z dostawcą ciepła na etapie projektowania sieci cieplnej.

C1.9.	Dla wskazanych przez MEC przypadków elementy sieci należy oznakować
w terenie tabliczką informacyjną 15x18 cm ( czarne tło, białe litery ) na słupku
 32 wys. 1,8 m, lub na pobliskim obiekcie.

C1.10.	W projekcie technicznym powinien być ściśle określony sposób płukania, odwodnienia i odpowietrzania sieci. Sposób i miejsce spustu wody powinno być uzgodnione z właścicielem kanalizacji lub odbiornika powierzchniowego. Włączając się do istniejącej komory należy wykonać jej inwentaryzację wraz
z systemem odwodnienia.

C1.11.	Należy projektować mufy:

1.	nasuwkowe termokurczliwe dla rur preizolowanych do średnicy nominalnej rury stalowej DN 100, - zastosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do zalewania płynną pianką PUR z korkami do wtopienia,
z klejem termotopliwym i masą butylową,

2.	elektrycznie zgrzewane dla rur preizolowanych od średnicy

nominalnej rury stalowej DN 125,

C1.12.	Projektować dwa wgrzewane korki dla każdej mufy.

C1.13.	Przy przejściach rur preizolowanych przez ścianę (niezależnie od jej grubości) stosować podwójne pierścienie z taśmą smarną oraz uszczelnienie.

C1.14.	 Projektować system alarmowy impulsowy.

C1.15.	 Rozstaw przewodów alarmowych w rurach:

- dla średnic do 219,1/315 – 1 para drutów sygnalizacyjnych umieszczona
 w pozycji odpowiadającej „za 15 minut godzina 3” na tarczy zegara,

- dla średnic powyżej 219,1/315 – 2 pary drutów sygnalizacyjnych
umieszczonych w pozycji odpowiadającej „za 10 minut godzina 2” i „za 20 minut godzina 4” na tarczy zegara.

Opis rozstawu przewodów alarmowych umieścić przy zestawieniu materiałowym.

C1.16.	Dla nowobudowanej sieci ciepłowniczej projektować system alarmowy
z filcami. Przy łączeniu do istniejącej pętli pomiarowej dostosować do funkcjonującego systemu.

C1.17	Podawać w opisie systemu alarmowego minimalną wartość rezystancji izolacji poliuretanowej większą lub równą 50 M(dla 1 km rurociągu pojedynczego (2 km obwodu pętli elektrycznej).

C1.18	Nowo projektowane odcinki sieci ciepłowniczej włączone do systemu alarmowego nie powinny przekraczać 1 km. Przy dłuższych odcinkach sieci należy przewidzieć pomiary pośrednie. Punkty pomiarowe wyznaczać maksymalnie co 1 km pojedynczej rury.

C1.19	Rezystancja izolacji poliuretanowej nowej pojedynczej rury (6m, 12m, 16m, 24m) oraz elementu lub wyrobu powinna być nie mniejsza niż 200 M(

C1.20	Projektant w projekcie wyliczy i poda wartość rezystancji izolacji poliuretanowej dla projektowanego odcinka sieci ciepłowniczej wg wzoru:

Rmin

Rp = -------------.

L/Lmax

Rmin[k(]- minimalna wartość rezystancji izolacji poliuretanowej dla maksymalnej długości sieci ciepłowniczej podana w opisie systemu alarmowego.

Lmax [km] – maksymalna długość sieci ciepłowniczej podana w opisie systemu.

L [km] – długość realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej (L < Lmax).

Rp [k(]-minimalna dopuszczalna wartość rezystancji izolacji poliuretanowej dla realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej.

C1.21	W przypadku połączenia projektowanego odcinka sieci do istniejącego odcinka sieci, projektant wyliczy rezystancję wypadkową dla połączenia dwóch wg wzoru:

Ra × Rb

Rc = ----------

Ra + Rb

Ra – zmierzona wartość rezystancji izolacji poliuretanowej odcinka a.

Rb – zmierzona wartość rezystancji izolacji poliuretanowej odcinka b.

Rc – wypadkowa wartość rezystancji izolacji poliuretanowej dla połączonych odcinków a+b.

C2. 	Wykonanie sieci cieplnej

C2.1.	Zachować rozstaw rur preizolowanych w wykopie mierzony pomiędzy zewnętrznymi krawędziami płaszcza zewnętrznego dla średnic:

- do DN 200 [do 219,1/560]  - 20 cm

- dla DN 250 [ 273/450 ]       - 25 cm

- dla DN 300 [ 323,9/500 ]    - 30 cm

- dla DN 400 [ 406,4/560 ]    - 40 cm

C2.2.	Po zakończeniu montażu rurociągu należy dokonać badania połączeń spawanych metodą nieniszczącą -  metodą próby ciśnieniowej wodnej zgodnie z normą PN-EN 13480-1 : 2005 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. Badaniu należy poddać 100% spawów.

C2.3.	Sieci należy wykonywać z rur bez szwu lub ze szwem wzdłużnym posiadających atest.

C2.4. 	Próby ciśnieniowe należy wykonywać na zimno:

– dla sieci wysokoparametrowej 2,4 MPa,

-	dla sieci niskoparametrowej:

- o ciśnieniu pracy  ≤ 0,5 MPa → próba     = 1,5 Pr i ≥ 0,2 MPa,

- o ciśnieniu pracy > 0,5 MPa → próba      = 1,25 Pr i ≥ Pr+0,3 MPa,

Pr oznaczono ciśnienie robocze.

.

C2.5.	Przed wbudowaniem rur preizolowanych należy pomierzyć na budowie 
wartość rezystancji pianki poliuretanowej każdej rury i kształtki. Protokół 
z wykonanych na budowie pomiarów wartości rezystancji pianki poliuretanowej elementów przedstawić do MEC Koszalin.

C3.	Warunki dopuszczenia sieci cieplnej do eksploatacji.

C3.1.	Napełnienia ciepłociągu wodą sieciową można dokonywać tylko 
w obecności przedstawiciela dostawcy ciepła.

C3.2.	Włączenie do sieci może nastąpić po uzyskaniu zgody i określeniu terminu przez dostawcę ciepła.

C3.3.	O terminach rozpoczęcia robót, zakończenia robót zanikowych dotyczących sieci ciepłowniczej, jak: czystość rur po piaskowaniu, naciągi wstępne kompensatorów, próba szczelności, wykonanie izolacji, szczelność obudowy, mufowanie, obsypki piaskowe itp., należy powiadomić dostawcę ciepła z 5-cio dniowym wyprzedzeniem w celu zapewnienia obecności inspektora nadzoru dostawcy ciepła.

C3.4.	Sieć cieplna przed uruchomieniem musi być wypłukana, aż do uzyskania czystości wody płucznej, w obecności przedstawiciela dostawcy ciepła.

C3.5.	Warunkiem dopuszczenia sieci cieplnej do eksploatacji jest dostarczenie następującej dokumentacji:

- dokumentacja powykonawcza sieci,

- wymagane protokoły odbioru robót zanikowych, w tym dokumentacja badania spawów,

- świadectwo legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej, DTR urządzeń, atesty oraz certyfikaty i deklaracje zgodności z Polską i Europejską Normą dla wbudowanych materiałów (rur, armatury itp.),

- mapa zasadnicza terenu przez który przebiega sieć cieplna 
tzn. uaktualniona mapa po wprowadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej sieci cieplnej, znajdująca się w państwowych zasobach geodezyjnych,

- powykonawcza  dokumentacja instalacji alarmowej zawierająca:

- schemat instalacji alarmowej sieci cieplnej preizolowanej 
z zaznaczonymi i zwymiarowanymi (długość i rezystancja) elementami charakterystycznymi z podaniem długości elektrycznych i wartości rezystancji pianki w miejscach charakterystycznych sieci (np. wejść do budynków, komór, połączeń z systemem już istniejącym, trójnikach, kolanach) oraz długości i wartości współczynnika propagacji VOP dla danej pętli pomiarowej i miejsc charakterystycznych mierzonych reflektometrem.

- szczegóły połączeń przewodów  w punktach charakterystycznych (trójnikach, komorach) uwzględniające usytuowanie przewodów
w kształtkach preizolowanych różnych producentów,

- dane przyrządu pomiarowego: typ, nr fabryczny, ważność kalibracji,

- wartość pomierzonej rezystancji pianki poliuretanowej
z uwzględnieniem punktów C1.17,   C1.18,   C1.19,   C1.20,

- wykaz właścicieli i użytkowników władających działkami, na których znajduje się sieć,

- oświadczenie Inwestora o zaspokojeniu roszczeń właścicieli działek związanych z ograniczeniem praw rzeczowych z tytułu przebiegu sieci cieplnej,

- dziennik budowy do wglądu,

- sprawozdanie z przeprowadzenia rozruchu próbnego.

- oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust 1 pkt 2 Prawo Budowlane.

- protokoły odbioru renowacji terenu na poszczególnych działkach, przez które przebiegała budowa sieci.

- Zasady dokonywania odbiorów częściowych i końcowych sieci i węzłów cieplnych.

I. Odbiorom częściowym przez służby techniczne dostawcy ciepła podlegają:

### E1.	W zakresie sieci ciepłowniczych kanałowych i napowietrznych

E1.1.	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa podłoża betonowego oraz komór.

E1.2.	Malowanie antykorozyjne przewodów i konstrukcji.

E1.3.	Płukanie sieci.

E1.4.	Próba szczelności sieci cieplnej.

E1.5.	Izolacja termiczna sieci cieplnej.

E1.6. 	Przykrycie kanałów i komór łącznie z izolacją przeciwwilgociową.

E2.	W zakresie sieci preizolowanych

E2.1.	Podłoża piaskowe.

E2.2.	Próba szczelności sieci cieplnej i jej płukanie.

E2.3. 	Mufowanie sieci.

E2.4. 	Obsypanie sieci piaskiem zgodnie z P.W. z ułożeniem taśmy ostrzegawczej

E2.5.	Testowanie i uruchomienie instalacji alarmowej

E3.	W zakresie węzłów cieplnych.

E3.1.	Próba szczelności przewodów i urządzeń po stronie sieciowej i instalacyjnej.

E3.2.	Malowanie przewodów i armatury.

E3.3.	Izolacja termiczna przewodów i urządzeń łącznie z kolorystyką.

E3.4.	Uruchomienie i próba na gorąco.

E3.5.	Pomiary elektryczne wymagane prawem.

II. Odbiorom końcowym przez służby techniczne dostawcy ciepła podlegają sieci 
i węzły cieplne, po uzyskaniu pozytywnych wyników odbiorów częściowych w/w elementów.

III. Przeglądy techniczne, odbiory częściowe i końcowe prowadzić przy udziale służb technicznych dostawcy ciepła.

- Uwagi końcowe.

W/w „Wytyczne” nie zwalniają od obowiązku stosowania norm i przepisów 
w zakresie ciepłownictwa, które będą obowiązywały na etapie uzgodnień 
i realizacji. Przypominamy również o obowiązku wynikającym z Prawa Budowlanego na etapie realizacji inwestycji (dot. obowiązków projektanta w ramach nadzoru autorskiego, obowiązków inspektora nadzoru na etapie realizacji) o konieczności stosowania i montowania urządzeń o wyższym poziomie technicznym, bardziej niezawodnych, ułatwiających prawidłową eksploatację węzłów i sieci cieplnych, zapewniających ich prawidłową i bezawaryjną pracę, pozwalających na maksymalne oszczędności energii cieplnej.

Oznacza to obowiązek aktualizowania projektu technicznego i dostaw urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i armatury regulacyjnej na etapie realizacji inwestycji. Wszelkie zmiany w stosunku do P.W. należy przed wykonaniem uzgodnić z MEC.